{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["底估价单","施工说明"],"not_rendered":{"images":27,"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"底估价单","index":0,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,4],[2,5,2,9],[3,0,3,4],[3,5,3,9],[18,1,18,9],[19,1,19,9],[20,1,20,9],[21,1,21,9],[22,1,22,9],[23,1,23,9],[24,1,24,9],[25,1,25,9],[26,1,26,9],[27,1,27,9],[28,1,28,9],[29,1,29,9],[30,1,30,9],[31,1,31,9],[32,1,32,9],[33,1,33,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["武汉亚力水泥制品有限公司"]
["底 （估） 单 价"]
["工作单号："]
["工程名称：武汉亚力加料仓棚及带运机封装钢构工程",{"$nulls":4},"日期:2020年1月8日 "]
["项目","名              称","数量","单位","单 价","总   价 ",{"$nulls":3},"附        注"]
["1","加料仓棚及带运机封装钢构制装",{"v":198254,"d":"198,254"},"KG",null,null,7.69,{"v":1524573.26,"d":"1,524,573"},0,"详见施工说明1"]
["2","加料仓棚及带运机封装彩钢瓦铺设制装（阔叶绿0.376t，含采光带）",{"v":8118,"d":"8,118"},"M2",null,null,72.3,{"v":586931.4,"d":"586,931"},0,"详见施工说明2"]
["3","加料仓棚及带运机封装钢构喷砂除锈及涂装工作（油漆总膜厚 90μ，30平方米/吨计）",{"v":5947,"d":"5,947"},"M2",{"$nulls":5},"详见施工说明3"]
["4","彩钢外开门制安（含檩条、边框、门五金）",15,"M2"]
["5","仓棚柱脚安装完成后二次灌浆工作",1,"式",{"$nulls":3},{"v":20600,"d":"20,600"},0,"详见施工说明4"]
["6","材料运输及搬运（含二次搬运）",1,"式",{"$nulls":3},{"v":58400,"d":"58,400"},0,"详见施工说明5"]
["7","仓棚施工吊装、搭架费用",1,"式",{"$nulls":3},{"v":134000,"d":"134,000"},0,"详见施工说明6"]
["8","辅材、机具及消耗性材料",1,"式",{"$nulls":3},{"v":29200,"d":"29,200"},0,"详见施工说明7"]
["9","工地清理工作（含废铁清理工作）",1,"式",{"$nulls":3},{"v":14600,"d":"14,600"},0,"详见施工说明8"]
["10","工地安全防护措施及施工人员安全培训、保险费用",1,"式",{"$nulls":3},{"v":58360,"d":"58,360"},0,"详见施工说明9"]
["11","管理利润及税款",1,"式",{"$nulls":3},{"v":242666.46600000001,"d":"242,666"},0]
[null,"合计",1,"式",{"$nulls":3},{"v":2669331.126,"d":"2,669,331"},0]
[]
[]
[]
["注:","1.乙方应为所属员工购买不少于RMB100万元之保险，并应依国家法律规定，优先投保工伤"]
[null,"  保险，若无条件投保该项保险者，可投保每人不低于RMB100万元之雇主责任险，并搭配"]
[null,"  其他保险;无论乙方是否足额为其员工购买保险，乙方员工发生的一切伤害、疾病等均"]
[null,"  与甲方无关，由乙方承担全部责任。"]
[null,"2.本工程发包制装重量均为成品净数量，零料损耗请承包商自行考量于单价内；承包厂商"]
[null,"  制作完成之机件交油漆施工前应除去机件上所有焊渣并予修磨完成；油漆喷涂完成后，"]
[null,"  经本公司检查合格后，方可运至现场安装。"]
[null,"3.本工程承包商须具备钢结构工程专业承包二级以上资质企业，方可投标。"]
[null,"4.投标前须提供本工程结构安装人员资质及施工人员数量与机具配置明细。"]
[null,"5.施工地点：武汉亚力加料区；承包商投标前，请务必详细查看施工说明书、查"]
[null,"  看施工图纸及亲至施工现场查看施工环境及至发包人处了解施工内容，且部分需配合现"]
[null,"  有仓棚结构，确定施工方案，承包商不得要求办理追加。"]
[null,"6.本工程仅附施工参考图，详细施工图待决标后另行提供。"]
[null,"7.付款方式：依工程合约，进度请款。"]

{"sheet":"施工说明","index":1,"n_rows":258,"n_cols":4,"rows_kept":258,"merged":[[0,0,3,1],[0,2,0,3],[2,2,2,3],[3,2,3,3],[4,0,6,2],[7,0,7,3],[8,0,8,3],[9,0,9,3],[10,0,10,3],[11,0,11,3],[12,0,12,3],[13,0,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[17,0,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3],[22,0,22,3],[23,0,23,3],[24,0,24,3],[25,0,25,3],[26,0,26,3],[28,0,28,3],[29,0,29,3],[30,0,30,3],[31,0,31,3],[32,0,32,3],[34,0,34,3],[35,0,35,3],[36,0,36,3],[37,0,37,3],[38,0,38,3],[39,0,39,3],[40,0,40,3],[41,0,41,3],[42,0,42,3],[43,0,43,3],[44,0,44,3],[45,0,45,3],[46,0,46,3],[47,0,47,3],[49,0,49,3],[50,0,50,3],[51,0,51,3],[52,0,52,3],[53,0,53,3],[54,0,54,3],[55,0,55,3],[56,0,56,3],[57,0,57,3],[58,0,58,3],[59,0,59,3],[60,0,60,3],[61,0,61,3],[62,0,62,3],[63,0,63,3],[64,0,64,3],[65,0,65,3],[66,0,66,3],[67,0,67,3],[68,0,68,3],[69,0,69,3],[70,0,70,3],[71,0,71,3],[72,0,72,3],[73,0,73,3],[74,0,74,3],[75,0,75,3],[76,0,76,3],[77,0,77,3],[78,0,78,3],[80,0,80,3],[81,0,81,3],[82,0,82,3],[83,0,83,3],[84,0,84,3],[85,0,85,3],[86,0,86,3],[87,0,87,3],[88,0,88,3],[89,0,89,3],[90,0,90,3],[91,0,91,3],[92,0,92,3],[93,0,93,3],[94,0,94,3],[95,0,95,3],[96,0,96,3],[97,0,97,3],[98,0,98,3],[99,0,99,3],[100,0,100,3],[101,0,101,3],[102,0,102,3],[103,0,103,3],[104,0,104,3],[105,0,105,3],[106,0,106,3],[107,0,107,3],[108,0,108,3],[109,0,109,3],[110,0,110,3],[111,0,111,3],[112,0,112,3],[113,0,113,3],[114,0,114,3],[115,0,115,3],[116,0,116,3],[117,0,117,3],[118,0,118,3],[119,0,119,3],[120,0,120,3],[121,0,121,3],[122,0,122,3],[123,0,123,3],[124,0,124,3],[125,0,125,3],[126,0,126,3],[127,0,127,3],[128,0,128,3],[129,0,129,3],[130,0,130,3],[131,0,131,3],[132,0,132,3],[133,0,133,3],[134,0,134,3],[135,0,135,3],[136,0,136,3],[137,0,137,3],[138,0,138,3],[139,0,139,3],[140,0,140,3],[141,0,141,3],[142,0,142,3],[143,0,143,3],[144,0,144,3],[145,0,145,3],[146,0,146,3],[147,0,147,3],[148,0,148,3],[149,0,149,3],[150,0,150,3],[151,0,151,3],[152,0,152,3],[153,0,153,3],[154,0,154,3],[155,0,155,3],[156,0,156,3],[157,0,157,3],[158,0,158,3],[160,0,160,3],[161,0,161,3],[162,0,162,3],[163,0,163,3],[164,0,164,3],[165,0,165,3],[166,0,166,3],[167,0,167,3],[168,0,168,3],[169,0,169,3],[171,0,171,3],[172,0,172,3],[173,0,173,3],[174,0,174,3],[175,0,175,3],[176,0,176,3],[178,0,178,3],[179,0,179,3],[180,0,180,3],[181,0,181,3],[182,0,182,3],[184,0,184,3],[185,0,185,3],[191,0,191,3],[192,0,192,3],[194,0,194,3],[195,0,195,3],[197,0,197,3],[198,0,198,3],[200,0,200,3],[201,0,201,3],[202,0,202,3],[204,0,204,3],[205,0,205,3],[207,0,207,3],[208,0,208,3],[210,0,210,3],[211,0,211,3],[213,0,213,3],[214,0,214,3],[216,0,216,3],[217,0,217,3],[218,0,218,3],[219,0,219,3],[220,0,220,3],[222,0,222,3],[224,0,224,3],[225,0,225,3],[227,0,227,3],[229,0,229,3],[231,0,231,3],[233,0,233,3],[234,0,234,3],[235,0,235,3],[236,0,236,3],[237,0,237,3],[239,0,239,3],[240,0,240,3],[241,0,241,3],[242,0,242,3],[243,0,243,3],[245,0,245,3],[246,0,246,3],[247,0,247,3],[249,0,249,3],[251,0,251,3],[252,0,252,3],[253,0,253,3],[255,0,255,3],[256,0,256,3],[257,0,257,3],[258,0,258,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["武汉亚力水泥制品有限公司"]
[]
[null,null,"YA-DONG CEMENT CORP."]
[null,null,"XIN-ZHOU PLANT"]
["亚力加料仓棚及带运机封装钢构工程                                                                          施工说明书",null,null,"JOB NO.: 8111900311"]
[{"$nulls":3},"SHEET NO.:"]
[{"$nulls":3},"DATE:  2020/1/8"]
["一、施工范围"]
[" 1、加料仓棚及带运机钢构及檩条制装:施工重量约：1,018,273KG，含钢柱、支撑、镀"]
["    锌檩条、网架结构构件、角钢收边、底板、肋板、连接板等；钢结构材质为Q345B（除部分角钢、"]
["    圆钢、钢管为Q235B外），详细材质划分详设计图；该项重量为净重量,零料损耗等请承包商自行"]
["    考量于单价内。"]
["       "]
[" 2、加料仓棚及带运机封装彩钢瓦铺设制装工作：施工数量约31291M2，彩钢瓦面漆为阔叶绿"]
["    ，厚度0.376t，本项工作包含收边、包角、瓦与瓦之间搭接等均含于发包数量内，零料损耗等请"]
["    承包商自行考量于单价内。采光带规格（宽度）与彩钢瓦一致，采光带厚度为2mmt。"]
[]
[" 3、钢构表面一级(SIS.Sa2 1/2)喷砂除锈后，涂装醇酸磷酸锌底漆两道(每道膜厚30μ)及醇酸磁面漆乙"]
["    道(膜厚30μ) 等 ，共三道涂装工作，总膜厚 90μ。"]
[]
[" 4、仓棚柱脚安装完成后二次灌浆工作，此项工作包含灌浆用材料、机具等均由承包商自行提供，且"]
["    该项工作不办理追加减。"]
[]
[" 5、材料运输及搬运（含二次搬运）：此项费用包含由承包商制作场运至本公司卸货与排放整齐，"]
["    运输费用及交通违规罚款，超高、超宽件之申请均由承包商负责。材料、机件搬运至本司指定"]
["    油漆场地，及二次搬运运输至安装现场。油漆施工完成再配合运至待安装区存放，如需二次以"]
["    上搬运，承包商不得拒绝 ，否则本公司将代为搬运，所需款项由工程款中加倍扣除。"]
[]
[" 6、仓棚钢架、封墙等制装吊装、搭架费用：本工程制装工作，吊装、搭架方式由承包商自行估选，"]
["    吊车吨位，搭架面积承包商自行估算，施工完毕后限期负责拆移工作。本项费用以1式计价，施"]
["    工过程中及施工后不办理任何变更追加减工作。施工工地规定承包商应自备有临时办公室及材料"]
["    仓库（以活动式货柜代用），以供承包商监工人员及施工工具、材料储存使用。工程完工后，并"]
["    限期自行拆除。"]
[]
[" 7、辅材、机具及消耗性材料：含普通螺栓、电焊条、氧气乙炔，以及全部施工用工具(如起重用"]
["    机具、钳工用工具、电焊、冷作工具等)以及一般消耗性材料(如自攻钉破布、砂轮片、止封胶、"]
["    石棉带等)，均由承包商自备。"]
[]
[" 8、工地清理工作（含废铁清理工作）：本工程施工进行中及结束时，均须定期清理工地环境，如"]
["     本公司监工工程师指示须清理时，承包商须立即配合清理，承包商安装工作之各项施工工地环"]
["     境，每周至少须清理一次，不得拒绝，否则本公司将雇工代清理，所费款项由工程款中加倍扣除。"]
[]
[" 9、工地安全防护措施及施工人员安全培训、保险费用：凡是进入武汉亚力公司厂区及原料区等相关"]
["     企业施工作业之人员，必须已经购买足额100万保险，否则不得进厂施工，所需费用含于本项目"]
["     中，不另计价，请议价厂商配合执行。施工安全方面则依业主《安全承诺书》办理。施工时各项"]
["     警告标志牌示、路障、围篱，以及四周行人，车辆之安全等设备费用，均由承包商负责；但若出"]
["     险时，承包商必须依投保内容自行面对办理理赔工作，且本公司将依发生之次数与理赔金额另洽"]
["     承包商作惩罚并扣款，详细办法如本公司规定办理。"]
[]
[" 10、一般规定"]
["   10-1.现场施工用电电源由业主供应，供应点至使用点之管线则由承包商自行负责装配，安装用电"]
["        本司提供，制作用电费用由承包商承担，均必须符合本公司《用电安全承诺书》及《工程用"]
["        电须知》。"]
["   10-2.承包商应对整个工程的制装工作的质量负责。另承包商负责三年安全保固责任，如有因倒"]
["        塌造成生产损失则由承包商赔偿。所有搭架用材料均由承包商自备，施工完毕后负责限期"]
["        拆移，费用含于各项目中，不另计价。"]
[]
[" 11、以下工作由本公司自理，不包括在本工程范围内，但承包商要配合本公司指示。"]
[]
["   11-1.本工程全部系统设备动力配电及控制仪表等照明工程。"]
["   "]
["   11-2.土木主体工程。"]
[]
[" 12、施工中所有人员，如吊装工、电焊工、钳工等，必须经验丰富且经取得国家相关部门颁发的 "]
["     操作证才能参加工作。如果本公司认为其技术不足，得随时要求承包商更换，承包商不得异议。"]
[]
[" 13、如果承包商施工不当，或不被本公司认为合格，本公司得随时要求拆除重作，其一切人工及材"]
["     料损失由承包商负担。"]
[]
[" 14、工程未用完之剩料及废料（如铁件、废保温棉、废箱板等），应依本公司监工工程师的要求，"]
["     进行整理，送指定地点放置整齐。"]
[]
[" 15、各部分安装时，一定要注意防水等工作。制作完成后，必须进行仔细检查。若事后发现有漏水"]
["     等现象，承包商必须负全部责任。"]
[]
["二、施工地点："]
[" 1、承包商带料制作部分：承包商工厂工地或本公司同意之厂区内预制场。"]
[]
[" 2、本公司供料及机件或由承包商制装组合安装部分：武汉亚力厂区内。"]
[]
["三、施工材料及机具："]
[" 1、本公司供给部分"]
["  1-1.安装用电源，由本公司提供，但必须依照本公司规定之用电须 知及用电安全承诺书办理。"]
["  1-2.施工现场安装场地、设备堆放场地，但铺设铁板由承包商自理。"]
[]
[" 2、承包商自备部分"]
["  2-1.本工程全部施工用之螺丝、螺帽、垫圈、基础螺丝、膨胀螺丝、高张力螺丝、螺帽、止洩带"]
["      、U型螺丝、止封垫片、绳、线、止封矽胶、垫片、白厚漆、强力胶等及一般消耗性材料，如"]
["      焊条、乙炔、破布、砂轮片、清洗用油等材料。"]
["  2-2.搭架用材料及灌浆、砌砖、保温工作所需之一切机具。"]
["  2-3.本工程全部施工用机具，如吊车、堆高机、卷扬机、卷板机，剪床、弯床、切割工具、照明"]
["      器具、刨床、磨床、钻床、砂轮机、电钻、电焊机、车床、焊条干燥箱及一般钳工工具、量"]
["      具，如扳手、钳子、起子及钢尺等，精密测量仪器，如内外分厘卡、游标尺、分度规、角规、"]
["      深度规、水平仪、经纬仪、微分厘卡、冷作、电焊、起重工具等。"]
["  2-4.除上述本公司供给部分之所有机件与材料。"]
["  2-5.临时办公室、材料库（规定使用移动式货柜）。"]
["  2-6.施工用水及大型冷作件制作场用电。"]
["  2-7.装机用垫材、枕木等。"]
["  2-8.安装过程中工地之消防设施。"]
[]
["四、一般施工说明："]
["注：附件一“一般机器制作工程施工说明书”所述各节乃本制作工程之重要说明，承包商应详"]
["    加阅读确实遵守施工。"]
[]
[" 1、承包商必须选派一位经验丰富之工地负责人及1-2位监工工程师、工具材料管理人员，常驻工地"]
["    负责制作等联络事宜，且必须接受本公司监工工程师督导，并每日分区填写监工日报表一式二份"]
["    ,于次日送交本公司监工工程师签合后,一分退存承包商,日报表由承包商自备(以制式方式填写)。"]
[]
[" 2、为使安装工作得以顺利进行，承包商自备之施工工具与自制设备机件，依报价时所附清单必须于"]
["    开工前运抵工地现场。"]
[]
[" 3、承包商得按照其本身能力与经验就合约规定之期限与本公司监工工程师会商排定安装进度表，以"]
["    及所需人工进度表经本公司监工工程师认可后，并按此进度表配置人员，如人工进度表不能与施"]
["    工进度表配合时，承包商应立即增加人员，但本公司有权视实际需要更改施工进度，承包商应配"]
["    合调度或增加人员，且不得有异议，若因人员、机具不足等因素致有延误工程进行时，本公司有"]
["    权收回另洽承包商或派员及另加机具参与工作,该项工作之费用由本公司核算于工程内加倍扣抵。"]
["      "]
[" 4、如因实际需要本公司有权变更设计，由承包商增减施工并以合同单价办理追加减，承包厂商不得"]
["    提出异议。"]
[]
[" 5、承包商工地拆除完成之机件运输及二次转运均有承包商负责，若运输中之任何损坏概由承包商负"]
["    责，而工地之一切搬运如领料、机件卸车、大机件之翻面、拆卸机件、成品材料搬运等工作概由"]
["    承包商负责。"]
[]
[" 6、施工场地之安全措施工作包含下列项目："]
["  6-1.拆除、安装场地之防火与邻近另项工程工作场地之人员安全措施。"]
["  6-2.吊运时道路两侧之警告标志、路障及四周行人车辆安全之临时措施。"]
["  6-3.钢架拆除、安装时下方之安全护网安全措施。"]
["  6-4.具有二次电击防止装置之电焊机具。"]
["  6-5.现场拆除、安装切、焊之火星及可能掉落之铁块,而影响四周或下方人员及设备安全预防与防"]
["      火措施。"]
["  6-6.预留孔尚未安装设备前以花纹铁板铺盖或设置临时围篱，以防人员或机件坠落。"]
["  6-7.拆除、安装现场之夜间警示灯标志。"]
["  6-8.以上安全措施将确实并严格执行，且所有拆除、安装工作场地之工作人员均应戴安全帽并遵"]
["      守本公司监工工程师之指示,做好各种安全措施，否则若因承包商之疏忽所肇致人员、机具之"]
["      损伤概由承包商负责。"]
["  6-9.本工地于夜间因尚无本公司留守人员，有关工地夜间之保全工作与责任亦由承包商负责。"]
["  6-10.拆除、安装时期之保管责任（防盗、防火、防淹及防破坏）。"]
[]
[" 7、除非更改设计制作新品或作重大修改外，配合试车或实际需要做一般修改工作，不得要求办理追"]
["    加（具体修改大小是否追加由本公司监工工程师决定，重新制作新品或修改之追加，承包商事前"]
["    须有书面申请、照相、并经本公司同意）。"]
[]
[" 8、施工期间如遇有认为不能抗拒之因素，而损及机件设备，或无法进行施工时，承包商应及时向本"]
["    公司提出说明或申请展延工期，否则事后，业主有权要求赔偿并依约如期完工。"]
[]
[" 9、承包商所有参与施工人员皆应办理承包商识别证，并随时佩带，非施工人员不得擅入厂区内 ，"]
["    以免影响施工人员工作，及厂区安全维护。"]
[]
[" 10、其他未尽事宜，依本公司监工工程师指示办理。"]
[]
["五、电焊规定："]
[" 1、JIS SS400钢板焊接使用焊条，必须以下列规定：3.2m/m厚以下之钢板规定使用JIS D4313焊条"]
["   （或中国国家标准同等级焊条），3.2m/m厚以上（包含3.2m/m）之钢板规定使用JIS D4303焊条"]
["    焊条（或中国国家标准同等级焊条），DIN St52-3钢板规定焊条等级为JISD 5316高张力焊条"]
["   （或中国国家标准同等级焊条），JIS SB42钢板规定使用焊条等级为JIS D5016高张力焊条，"]
["    SUS304不锈钢板，规定使用焊条等级为JIS D309MO-16，SUS 316不锈钢钢板规定使用焊条等级"]
["    为JIS D316-16（或中国国家标准同等级焊条）。所有电焊条均须采用“天泰”、“锦泰”品牌"]
["    或由本公司同意的其他著名品牌之优良产品。"]
[]
[" 2、所有焊条于电焊前均应作干燥处理，严禁使用未干燥处理之焊条。"]
[]
[" 3、所有氧气切割之焊口，均应使用砂轮机磨平后，再进行电焊。"]
[]
[" 4、所有焊道不得有焊蚀、气孔或其他不良瑕疵。其焊工、电焊工应指派具经验丰富、技术熟练者，"]
["    经本公司监工工程师考核合格始得参与工作。"]
[]
[" 5、所有焊道、焊渣均须清除干净，毛头应用砂轮磨平。"]
[]
[" 6、焊接前，其焊缝附近应保持无水、无锈、无油垢之程度，必须依照图示施工。"]
[]
[" 7、施焊前应注意焊接顺序以免变形，如有变形承包商应负责校正，同时全部图示尺寸不含收缩裕度"]
["    ，承包商于下料时应自行考虑缩尺。"]
[]
[" 8、电焊工应造名册及其证书送本公司审核，必要时得经考试认定，未经认定者不准参与电焊工作。"]
[]
[" 9、本工程内有关电焊规格除依图面上之电焊符号指示外，余依本公司监工工程师指示办理。"]
[]
[" 10、电焊时须注意接地线之接装，不可任意搭接通过其他机械设备。同时接地线须一律采用被覆电"]
["    线，不可采用裸线或扁铁、原铁、钢筋等钢料使用，如经发现依本公司规定罚款与禁用，且如"]
["    发意外，承包商应负全部责任。"]
[]
["六、制作安装说明："]
[" 1、承包商制作时应先详细考虑搬运及吊装问题，并作适当补强以防变形，补强支撑材料承包商"]
["    自备。制作完成之机件于现场安装发现有不合时，得依本公司监工工程师指示修改，若属一般"]
["    性小修改，其费用不另办理追加。"]
[]
[" 2、各机件应平度、直度良好，氧气切割处平直并去磨毛边，电焊后予以校正。"]
[]
[" 3、所有螺丝孔均应以钻孔加工，不得以氧气切割，若有位置误差时，需堆焊磨平重新钻孔。"]
[]
[" 4、土建施工部分，机械承包商需配合测定各设备之基础螺栓位置、预埋板基座高程是否正确，"]
["    如有不符应通知本公司监工工程师洽商后修改之。"]
[]
[" 5、如因实际需要本公司有权更改设计，由承包商增加施工，并依合同单价办理增加减，承包商不"]
["    得异议。"]
[]
[" 6、施工期间，若发生工期严重落后，系由承包商负责且经告知又无法改善时，本公司有权收回另"]
["    行招标承做，其一切费用由工程款中加倍扣除，承包商不得提异议。"]
[]
[" 7、于承包商工地完成制作之机件，经本公司派员初步验收合格并完成图号、件号标示后，承包得"]
["    妥为装车后运交本公司厂区工地，但得经本公司工地磅完成过磅后始可卸于工地指定之喷砂油"]
["    漆施工地点。"]
[]
[" 8、安装前承包商监工人员得先会同本公司监工人员依图示完成现场放样工作，并测定高程及中心"]
["    线后方可进行安装工作。"]
[]
[" 9、仓棚主钢构架、网架吊装前，承包厂商得妥为估算自身吊重能力后，在决定于地面预组程度以"]
["     配合施工，避免主钢构架、网架有扭曲变形现象。"]
[]
[" 10、施工中凡有发生工程增减时，应立即于监工日报表上述明，并根据本公司之工程变更申请办法"]
["     中规定施工及核算工款。"]
[]
[" 11、本工程所有制作与安装除图说中有严格规定外，其余均按中华人民共和国国家建筑材料工业局"]
["     批准之最新版水泥设备标准手册，施工及验收。"]
[]
[" 12、其他未列事项，皆依本公司业主监工工程师之指示施工，如因现场修改时，承包商不得拒绝，"]
["     除大量修改外，均不办理追加工程款。"]
[]
["七、工程进度："]
[" 1、制作部分：承包商接本公司中标通知书后即刻备料制作；"]
[]
[" 2、安装部分：配合土建进度，预计安装进场时间为2020年3月26日，2020年5月26日前安装完成。"]
[]
["八、付款办法："]
[" 1、业主通知开工后，经承包商确认，且完成订约手续后，付给工程款总价之20%。"]
[]
[" 2、加料仓棚钢构制作安装完成，付给工程款总价之30%。"]
[]
[" 3、加料仓棚彩瓦安装完成，付给工程款总价之30%。"]
[]
[" 4、全部制作安装完成，验收合格办理工程追加减，付给工程款总价之15%。"]
[]
[" 5、工程款总价之5%作为质量保证金，保固期三年，质保金在保固期满一年后(无息)付清。"]
[]
["九、检验工作："]
[" 1、承包商于主设备制作妥交厂前应依需要分批会同业主工程师检验并提出主要尺寸之检验报告送业"]
["    主认可后再交。"]
[]
[" 2、所有设备于安装时，均须做安装记录并经签核存档，以作为验收时之重要参考依据。"]
[]
["十、监工工作："]
[" 1、承包商必须选派一位经验丰富之工地负责人及1-2位监工工程师常驻工地负责制作及联络事宜，并"]
["    接受本公司监工工程师之指挥。"]
[]
[" 2、承包商各工地监工工程师每日应填写工程日报表一式二份（日报表由承包商自备，以制式格式填"]
["    写），经工地负责人签章后于次日交本公司并经监工工程师与主管签证后，双方各存一 份，如未"]
["    依规定而由本公司代为执行时，每日扣罚人民币50元。"]
[]
[" 3、施工工地承包商应在适当时间清理一次，完工前每周至少一次，以免造成紊乱发生危险。"]
[]
["十一、保固责任："]
["    本工作所有机件的保固期为3年，在此期间若发生质量问题，承包商须负责赔偿因质量问题所"]
["    引起的一切损失。"]
[]
["十二、附图："]
["    本公司供给之图面及说明书等，承包商不得抄印或遗失，制作完工后，全部归还本公司，如有"]
["    抄印遗失，而引起纠纷及侵害本公司权益时，承包商应负法律责任。"]