{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["底价单","施工说明"],"not_rendered":{"images":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"底价单","index":0,"n_rows":54,"n_cols":10,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,4],[1,5,1,6],[18,1,18,6],[19,1,19,6],[20,1,20,6],[21,1,21,6],[22,1,22,6],[23,1,23,6],[24,1,24,6]]}
["工程单号:                                                                          电仪单号：SI2019017"]
["工程名称： 余热电站AQC锅炉上层省煤器改造工作",{"$nulls":4},"                         日期：2019/12/20"]
[null,"名                 称","数量","单位","单  价","总   价","备      注"]
["一","承包自备材料费",1,"式"]
[]
["二","承包商施工工资",1,"式"]
[]
["三","施工安全设施费",1,"式"]
[]
["四","管理费、捐税及保险",1,"式",null,null,"施工人员须购买100万元保额保险"]
[]
[]
[]
[]
[]
["合计"]
[]
[null,"注：工程总价含税，承包厂商需提供增值税专用发票"]
[null,"说明： 1.承包商施工人员须购买100万元足额保险；按国家相关规定为所属施工人"]
[null,"员配备合格劳保用品，做好职业病防护；施工过程中安全措施应确实执行，如施工"]
[null,"中车辆行经之规划，安全措施范围、预留空洞及临空边安全防护与标示、夜间警示"]
[null,"灯示警，夜间施工照明等，承包商应样样确实施作，以免造成意外伤害。如发生事"]
[null,"故，均由施工方负责，与业主无关。2.高空作业现场需做警示标语及防护隔离带，"]
[null,"未按规定执行一次罚款10万元，如发生事故一切责任由施工方负责，与业主无关。"]
["一","承包自备材料:"]
["1","连接管 Φ133*6mm  20-GB/T3087",2,"T"]
["2","截止阀 J41H-40-DN125 ",6,"PC"]
["3","强制循环泵 流量Q=100m3/h 扬程H=100m",1,"ST",null,null,"包含配套变频器等相关设备"]
["4","其他辅助材料：如连接法兰、安装垫片、切割焊接材料及锅炉保温拆除复原相关材料费等消耗性材料"]
[null,null,1,"ST"]
[]
[]
[]
["合计"]
[]
[]
["二","承包商施工工资"]
[1,"AQC锅炉上层省煤器改为蒸发器设计费用，含现场实地考查及各项参数标定核对。"]
[null,null,1,"ST"]
["2","割除现有省煤器上下管组集箱连接管及与汽包的连接管道",{"$nulls":5},"Φ101保曲佳软管的敷设工作",7,"MR"]
[null,null,1,"ST"]
["3","上层省煤器改为蒸发器相关设备安装工作：含汽包开孔，连接管、热水循环泵及截止阀焊接安装"]
[null,null,1,"ST"]
["4","省煤器改造所有焊道X-ray检测费用",1,"ST"]
["5","锅炉汽包及省煤器保温拆除及恢复工作",1,"ST"]
["5","材料运输搬运及设备安装吊装费",1,"ST"]
["6","管道清洗及水压试验工作",1,"ST"]
["8","改造报检手续办理工作",1,"ST"]
["7","配合现场单机试车及开机系统调试工作",1,"ST"]
["9","场地清理工作",1,"ST"]
[]
[]
[]
["合计"]

{"sheet":"施工说明","index":1,"n_rows":96,"n_cols":3,"rows_kept":96,"merged":[[0,0,2,1],[0,2,2,9],[3,0,4,9],[5,0,5,9],[6,0,6,9],[7,0,7,9],[8,0,8,9],[9,0,9,9],[10,0,10,9],[11,0,11,9],[12,0,12,9],[13,0,13,9],[14,0,14,9],[15,0,15,9],[16,0,16,9],[17,0,17,9],[18,0,18,9],[19,0,19,9],[20,0,20,9],[21,0,21,9],[22,0,22,9],[23,0,23,9],[24,0,24,9],[25,0,25,9],[26,0,26,9],[27,0,27,9],[28,0,28,9],[29,0,29,9],[30,0,30,9],[31,0,31,9],[32,0,32,9],[33,0,33,9],[34,0,34,9],[35,0,35,9],[36,0,36,9],[37,0,37,9],[38,0,38,9],[39,0,39,9],[40,0,40,9],[41,0,41,9],[42,0,42,9],[43,0,43,9],[44,0,44,9],[45,0,45,9],[46,0,46,9],[47,0,47,9],[48,0,48,9],[49,0,49,9],[50,0,50,9],[51,0,51,9],[52,0,52,9],[53,0,53,9],[54,0,54,9],[55,0,55,9],[56,0,56,9],[57,0,57,9],[58,0,58,9],[59,0,59,9],[60,0,60,9],[61,0,61,9],[62,0,62,9],[63,0,63,9],[64,0,64,9],[65,0,65,9],[66,0,66,9],[67,0,67,9],[68,0,68,9],[69,0,69,9],[70,0,70,9],[71,0,71,9],[72,0,72,9],[73,0,73,9],[74,0,74,9],[75,0,75,9],[76,0,76,9],[77,0,77,9],[78,0,78,9],[79,0,79,9],[80,0,80,9],[81,0,81,9],[82,0,82,9],[83,0,83,9],[84,0,84,9],[85,0,85,9],[86,0,86,9],[87,0,87,9],[88,0,88,9],[89,0,89,9],[90,0,90,9],[91,0,91,9],[92,0,92,9],[93,0,93,9],[94,0,94,9],[95,0,95,9],[96,0,96,9],[97,0,97,9],[98,0,98,9],[99,0,99,9],[100,0,100,9],[101,0,101,9],[102,0,102,9],[103,0,103,9],[104,0,104,9],[105,0,105,9],[106,0,106,9]]}
[null,null,"武汉亚鑫水泥有限公司"]
[]
[]
[" 余热电站AQC锅炉上层省煤器改造工程施工说明"]
[]
["一、工程名称：余热电站AQC锅炉上层省煤器改造工程"]
[]
["二、施工时间：承包商配合本司停机时间，自开工日起12日内完成，承包商根据工程进度安排施工人员进行加班，"]
["              预估施工时间为2020年1月30日——2020年2月13日。"]
[]
["三、工程内容："]
["    1、根据我司AQC锅炉目前各运行参数与工况，自行现场标定、核实、设计将上层省煤器变更为蒸发器使用。该设计方"]
["       案必须满足现场实际工况，保证后期锅炉安全稳定运行。"]
["    2、根据确认方案实施改造，主要内容包含：2-1.下层省煤器管道修改与增设，保证AQC及SP锅炉供水；2-2.AQC锅炉上"]
["       层省煤器改为蒸发器相关汽包开孔、管线制作安装连接、强制循环水泵基础制作与安装等工作；2-3.锅炉改造完成"]
["       后管道清洗及水压试验等调试工作。"]
["    3、该工程为交钥匙工程，一切施工材料及安装调试均由承包厂商负责；承包厂商需严格按照国家相关设计、施工规范"]
["       进行，严把工程质量，并负责锅炉改造报检手续办理工作。"]
[]
["四、施工地点："]
["       湖北省武汉市江夏区—武汉亚鑫水泥有限公司江夏制造厂"]
[]
["五、投标须知及施工说明:"]
["    1、按照国家相关施工规范，投标厂商需具有国家安装施工锅炉资质，同时确保施工品质，方可参加投标."]
["    2、按照国家规定锅炉相关设计规范，根据我司AQC锅炉现行工况运行参数及安全隐患，承包厂商需自行现场标定与核"]
["       算，将上层省煤器设计变更为蒸发器，以解决目前我司AQC锅炉运行时省煤器出口水温高（〉205℃）、过热器出口"]
["       蒸汽温度高（〉430℃）、发电量低（目前发电功率约2650KW/H）等运行安全隐患及现行工况下的提高发电量。此"]
["       次上层省煤器变更为蒸发器的设计需符合国家余热锅炉相关规定工作，同时必须满足及考虑以下条件与因素："]
["       2-1.考虑后期各种因数，上下两层省煤器整组管组群设计维持不变，仅对目前两层省煤器的连接管线进行变更。下"]
["       层省煤器仅对出水管线进行修改，供SP锅炉与AQC锅炉系统正常补水，需确保该层省煤器进水水温在45-50℃左右的"]
["       状况下出水水温控制在165-195℃之间。上层省煤器改造变更为蒸发器，承包厂商在整组管群不变的情况下，为确"]
["       保该层改为蒸发器后内部水流通阻力，可根据实际情况设计采用强制循环泵对改造后的蒸发器进行强制水循环，"]
["       强制循环需设计为一用一备外加旁路，此次整改仅需安装一台强制水泵加旁路即可，但须留出备用水泵接口。"]
["       2-2.为便于检修与维护保养，新增设的强制水泵进出/口处需配置手动截止阀，另该水泵的出口主管线需安装压力"]
["       及温度监测，便于系统运行时参考；强制循环水泵设计为变频控制，选型需满足高温条件下24小时连续运转（水"]
["       温〉230℃），出口最低压力设计〉1.3Mpa及以上，运行寿命达到12000小时以上。"]
["       2-3.现有两层蒸发器不得增加其受热面积及改变安装方式，现有过热器可根据设计实际情况适当进行调整其受热"]
["       面积，其安装方式与位置不得变动。过热器受热面积调整前需提供方案及相关资料经我司确认同意后方可进行施工。"]
["       2-4.该AQC锅炉改造工程，承包厂商不仅要解决锅炉现运行存在的安全隐患，同时要考虑提升发电功率达350KW/H及"]
["       以上。故此次AQC锅炉改造设计承包厂商需对现工况下运行参数进行校对、核算，改造完成后在同等工况下其发"]
["       电功率达到〉3100KW/H及以上，省煤器出口水温在165-195℃之间，过热器出口主蒸汽温度在370-415℃之"]
["       间，锅炉出口废气烟温＜120℃，锅炉进/出口烟风废气压差在1.5±0.2Kpa以下。注：同等工况为现运行"]
["       工况，其各项主要参数为：AQC锅炉入口烟温460℃左右，进口风压0.5KPa/出口风压2.0KPa左右。"]
["       2-5.该改造工程为交钥匙工程，整个工程的设计、施工材料、现场安装调试及改造报检手续办理等全部包含在工程"]
["       内。改造后为达到预期效果，承包厂商报价前需至现场实地标定、核算后再设计，报价时提供给详细改造方案、设"]
["       备选型资料及相关图面资料供我司技术澄清确认，同时作为选定改造厂商的参考。工程完工调试前提供的完整图"]
["       纸、调试记录、施工记录、设备说明书等相关资料交付我司（含电子档及一式三份盖章图纸）。"]
["    3、该工程包含具体工作事项："]
["       3-1.AQC锅炉上层改造为蒸发器系统标定核算设计工作。"]
["       3-2.配合汽包、省煤器更改工作之炉墙、保温层拆除及恢复工作。"]
["       3-3.下层省煤器出口管线修改工作。"]
["       3-4.上层省煤器改为蒸发器其管线安装工作，包含汽包开孔、强制水泵基础制作与安装及冷却循环水管线配置、手"]
["       动截止阀安装等。"]
["       3-5.省煤器改造施工完成后承包商需进行管道、管群及阀门进清洗工作，含水洗工作、化学清洗工作、蒸汽吹扫等"]
["       工作，完成之后恢复原状。"]
["       3-6.改造完成之后进行重车试压工作，若发生泄漏，承包商无偿修复。"]
["       3-7.锅炉省煤器改造之前需先向当地锅检所提出申请，获取许可等程序，由承包商负责完成，业主配合提供相关资"]
["       料，所需费用均考量在本工程款内。"]
["       3-8.所有焊接焊口均需进行100%X-RAY探伤检测。"]
["       3-9.无条件配合本公司监工人员对现场不合理之处进行整改,承包商不得有任何异议。"]
[]
["六、锅炉管道电焊规定：       "]
["    1、所有管线焊接均采用TIG焊接，本项工作包含配合焊道检测工作，检测工作由承包商办理，本公司监工人员现场监"]
["       督，所有焊道均需进行X-RAY探伤检测，如有不合格焊道，需切除后重焊。"]
["    2、所有管内严禁放置异物，每日施工完毕，开口端均需加封闭物。"]
["    3、所有欲以焊接连接的配件须先拼凑、对准并使用千斤顶、夹子、焊点、临时接点或其他适当方法加以固定，在焊接"]
["       过程中，其公差限于规定范围内。"]
["    4、若临时焊接点被清除后，必须整修平滑，并使用液体渗透法检验。"]
["    5、完成的纵向及圆周的对接焊,必须达到全渗透的要求。且不可有重叠,突然隆起及凹陷的现象，熔积情况不使焊槽面"]
["       及基材产生熔蚀现象。"]
["    6、所有焊条于电焊前均应做干燥处理，严禁使用未干燥处理之焊条。 "]
["    7、所有氧气切割之焊口，均应使用砂轮机磨平后，再行电焊。 "]
["    8、所有焊道不得有焊蚀、气孔、或其它不良瑕疵。     "]
["    9、焊接前，其焊缝附近应保持无水、无锈、无油垢之程度，并须依照图标施工。   "]
[]
[" 七、试压规定：         "]
["    1、试压前之管线当保持干净，所有污物、焊渣、建造时遗留之碎物或其他物品均须事先清除。另所有临时之 滤片必"]
["       须事先装妥。"]
["    2、任何接点发生泄漏时，应在重新修复后，以所须之应力重新进行测试。"]
["    3、当管线进行压力维持时，须考虑内部液体可能造成热膨胀，而导致过度压力现象。"]
["    4、试压完成之管线若有局部修改焊道，将实施100%X-RAY检测,其产生费用有承包商承担。"]
[]
["  八、工具及消耗： "]
["    1、本工程全部施工用螺栓、螺帽、垫圈、膨胀螺丝等与一般消耗性材料（如焊条、乙炔、破布、砂轮片、 止泄带）"]
["       都由承包商自备。"]
["    2、本工程全部施工用机具，如吊车、卷杨机、剪床、切割工具、照明器具、钻床、砂轮机、电钻、电焊机、 焊条干"]
["       燥箱、起重工具及工装等均由承包商自备。"]
[]
["  九、施工安全及场地清理："]
["    1、承包商施工人员不得随意动不相关之设备，如有损坏，承包商应予以等价赔偿；施工人员应具足额（100万元以上）"]
["       劳工保险，费用包含工程总价内，由承包商自行办理，如不幸出现安全问题概与本公司无关；    "]
["    2、承包商施工场地每日必须清理一次及做好安全防护措施。高空作业安全带必须准备齐全及规范佩戴，检修区域应设"]
["       置安全警示带，确保作业安全，如违反将处以重罚。   "]
[]
[" 十、付款方法："]
["       合同签订后付20%，工程完工验收合格付70%，质保金10%一年后付清（质保金从工程完工验收合格之日起计算）。"]